## 表紙
表紙
営繕設備工事簡易発注方式 | [18 empty] | 単 抜 審 査
契 約 工 事 費 内 訳 明 細 書
令和 | 7 | 年度
教建経 | 第 | 23 | 号
旭岡中学校屋内運動場LED照明器具整備工事
[5 empty] | 施工地名 |  | 長岡市 |  | 高畑町 |  |  | 地内
[9 empty] | 自令和 | 年 | 月 |  | 日
[5 empty] | 工期 | （ | 150 | 日間）
[9 empty] | 至令和 | 年 | 月 |  | 日
[14 empty] | 課 長 | 課長補佐 | 係 長 | 調 査 | 設 計
長岡市教育委員会教育部教育施設課

## 総括表
総括表
1.工 事 費 総 括 表
名 称 |  | 工事価格A | 直接工事費 | 共 通 費 | A の 内 訳
[5 empty] | 対象経費 | 対象外経費
旭岡中学校屋内運動場LED照明器具整備工事
計
消費税及び地方消費税
総 計
（設計概要） | ・旭岡中学校において、老朽化した屋内運動場の照明設備をLED化するもの
1.電灯設備、2.建設副産物等処理

## 工事内訳
工事費内訳 |  |  |  | 1
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
直接工事費
計
共通費
共通仮設費
| 1 |  |  | 設計・調査費を含む
式
現場管理費
1
式
一般管理費等
| 1 |  |  | 契約保証費を含む
式
計
工事価格
1
式
消費税等相当額
| 1 |  |  | 消費税率 10 ％
式
工事費
1
式

## 工事内訳 (2)
工事種別内訳 |  |  |  | 2
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
電気設備工事
1
式
計

## 種目
電気設備工事 種目別内訳 |  |  |  | 3
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
屋内運動場
1
式
計

## 科目
電気設備工事 科目別内訳 |  |  |  | 4
屋内運動場
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
電灯設備
1
式
建設副産物等処理
1
式
計

## 中科目1
電気設備工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 5
屋内運動場
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
電灯設備
1
式
計
建設副産物等処理
1
式
計

## 細目別内訳
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 6
屋内運動場 |  | 電灯設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
照明器具 A1G | LEKT412203N-LS9（参考型番）
| FGB-42000（参考型番） | 8 |  |  |  | 諸経費調整対象
個
照明器具 A2 | LEKT423403N-LS9（参考型番）
|  | 12 |  |  |  | 諸経費調整対象
個
照明器具 A2G | LEKT423403N-LS9（参考型番）
| FBG-42100（参考型番） | 5 |  |  |  | 諸経費調整対象
個
照明器具 A3 | LEKT223164N-LS9（参考型番）
|  | 2 |  |  |  | 諸経費調整対象
個
照明器具 A4 | LEKTW223164N-LS9（参考型番）
|  | 2 |  |  |  | 諸経費調整対象
個
照明器具 B1 | LEKT407203N-LS9（参考型番）
|  | 4 |  |  |  | 諸経費調整対象
個
照明器具 B2 | LEKT407403N-LS9（参考型番）
|  | 2 |  |  |  | 諸経費調整対象
個
照明器具 B3G | LEKTW407404SNM-LS9（参考型番）
| FBG-41000S（参考型番） | 60 |  |  |  | 諸経費調整対象
個
照明器具 C1 | LEKT416203N-LS9（参考型番）
|  | 3 |  |  |  | 諸経費調整対象
個
照明器具 D1G | LEKT415403N-LS9（参考型番）
| FBG-42000（参考型番） | 8 |  |  |  | 諸経費調整対象
個
照明器具 D2 | LEKT815103N-LS9（参考型番）
|  | 11 |  |  |  | 諸経費調整対象
個
照明器具 E1 | LEKR430403N-LS9（参考型番）
|  | 16 |  |  |  | 諸経費調整対象
個
照明器具 E2 | LEKR230163N-LD9（参考型番）
|  | 4 |  |  |  | 諸経費調整対象
個
照明器具 F | LEDB8300N（参考型番）
| LDL40SN/19/25-G2（参考型番） | 8 |  |  |  | 諸経費調整対象
個
照明器具 G | LEDB-40940N-LS9（参考型番）
|  | 2 |  |  |  | 諸経費調整対象
個
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 7
屋内運動場 |  | 電灯設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
照明器具 H1 | LMT-21851M-LS9（参考型番）
| CO-2111N（参考型番） | 5 |  |  |  | 諸経費調整対象
| LDM20SSN/10/10-01（参考型番） |  | 個
照明器具 H1G | LMT-21851M-LS9（参考型番）
| CO-2111N（参考型番） |  |  |  |  | 諸経費調整対象
FBG-22000S（参考型番）
LDM20SSN/10/10-01（参考型番）
2
個
照明器具 I | LEDD-28005V（参考型番）
| LDA7N-G/60W/2（参考型番） | 1 |  |  |  | 諸経費調整対象
個
照明器具 SP-1 | LEDB-67308(K)（参考型番）
|  | 2 |  |  |  | 諸経費調整対象
個
照明器具 SP-2 | LEDG85915(K)（参考型番）
| LDF6N-HGX/C7/7/2（参考型番） | 1 |  |  |  | 諸経費調整対象
個
照明器具 SP-4 | LEKR727301ZN-LD9（参考型番）
|  | 15 |  |  |  | 諸経費調整対象
個
照明器具 SP-7 | LEKD75081NV-LD9（参考型番）
| □400→φ250ﾘﾆｭｰｱﾙﾌﾟﾚｰﾄ共 | 3 |  |  |  | 諸経費調整対象
個
照明器具 SP-8.9 | LEDJ-43005N-XD9（参考型番）
| LEDX-20071GF（参考型番） | 24 |  |  |  | 諸経費調整対象
| LEDX-20060G（参考型番） |  | 個
照明器具 SP-10 | LEDS-30116W-LS1（参考型番）
|  | 3 |  |  |  | 諸経費調整対象
個
照明器具取付労務
費 |  | 1
式
無線調光ﾘﾓｺﾝ
2
個
高天井器具支持材
|  | 1 |  |  |  | 見積参考
工事
落下防止ﾜｲﾔｰ | 高天井照明器具用
|  | 1 |  |  |  | 見積参考
工事
仮設足場 | ﾛｰﾘﾝｸﾞﾀﾜｰ、床養生
|  | 1 |  |  |  | 見積参考
|  |  | 式 |  |  | 参考数量
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 8
屋内運動場 |  | 電灯設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撤去工事 | 既設照明器具
| 再使用しない | 1
式
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 9
屋内運動場 |  | 建設副産物等処理
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
積込費
1
式
処分費
|  | 1 |  |  |  | 参考数量
式
運搬費
1
式
計

## 別紙明細
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 12
屋内運動場 |  | 電灯設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
仮設足場 | ﾛｰﾘﾝｸﾞﾀﾜｰ、床養生
1
式
ﾋﾟｹ式ﾛｰﾘﾝｸﾞ足場 | ｱﾘｰﾅH12.5用幅木階段含む
|  | 1 |  |  |  | 見積参考
|  |  | 基 |  |  | 参考数量
ﾋﾟｹ式ﾛｰﾘﾝｸﾞ足場 | ｱﾘｰﾅH10用幅木階段含む
|  | 1 |  |  |  | 見積参考
|  |  | 基 |  |  | 参考数量
ﾋﾟｹ式ﾛｰﾘﾝｸﾞ足場 | ｱﾘｰﾅｽﾃｰｼﾞH6用幅木階段含む
|  | 1 |  |  |  | 見積参考
|  |  | 基 |  |  | 参考数量
ﾋﾟｹ式内部棚足場 | 用具庫40㎥、幅木、階段含む
|  | 1 |  |  |  | 見積参考
|  |  | 工事 |  |  | 参考数量
ﾋﾟｹ式内部棚足場 | 用具庫26㎥、幅木、階段含む
|  | 1 |  |  |  | 見積参考
|  |  | 工事 |  |  | 参考数量
ﾋﾟｹ式内部棚足場 | ﾋﾟﾛﾃｨ28㎥、幅木、階段含む
|  | 1 |  |  |  | 見積参考
|  |  | 工事 |  |  | 参考数量
ﾋﾟｹ式内部棚足場 | ﾋﾟﾛﾃｨ632㎥、幅木、階段含む
|  | 1 |  |  |  | 見積参考
|  |  | 工事 |  |  | 参考数量
内部床養生 | ｺﾝﾊﾟﾈ（500枚）ﾌﾞﾙｰｼｰﾄ
| 作業費含む | 1 |  |  |  | 見積参考
|  |  | 工事 |  |  | 参考数量
場内小運搬 | ｱﾘｰﾅ施工時2F運搬、経路養生含む
|  | 1 |  |  |  | 見積参考
|  |  | 工事 |  |  | 参考数量
A型ﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ | ｱﾘｰﾅ用進入防止用
|  | 48 |  |  |  | 見積参考
|  |  | ｍ |  |  | 参考数量
盛替費 | ｱﾘｰﾅ足場移動作業
| 梁上作業用ｱｲﾊﾞﾝ含む | 1 |  |  |  | 見積参考
|  |  | 工事 |  |  | 参考数量
資材運搬費 | 組立、解体 12車
|  | 1 |  |  |  | 見積参考
|  |  | 工事 |  |  | 参考数量
ﾋﾟｹ式内部棚足場 | ｱﾘｰﾅ入口部分96㎥、幅木、階段3基
| 養生費含む | 1 |  |  |  | 見積参考
|  |  | 工事 |  |  | 参考数量
資材運搬費 | 組立、解体 2車
ｱﾘｰﾅ入口部分 |  | 1 |  |  |  | 見積参考
|  |  | 工事 |  |  | 参考数量
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 13
屋内運動場 |  | 電灯設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
仮設足場 | ﾛｰﾘﾝｸﾞﾀﾜｰ、床養生
1
式
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 16
屋内運動場 |  | 建設副産物等処理
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
処分費
1
式
処分費 | 混合廃棄物
|  | 0.9 |  |  |  | 参考数量
ｔ
処分費 | 蛍光管等
|  | 0.07 |  |  |  | 参考数量
ｔ
計

## LED化工事特記仕様書(学校)
教建経 第２３号 旭岡中学校屋内運動場ＬＥＤ照明器具整備工事 特記仕様書
【工事概要】
| 〇 | 旭岡中学校の屋内運動場において、老朽化した照明器具をＬＥＤ照明器具に
更新する。（誘導灯・非常照明を除く）
・電灯設備 ： 工事対象照明器具の撤去・新設、仮設足場の設置（高天井用）
・建設副産物等処理 ： 既設照明器具等撤去品の運搬、処分
【工事特記仕様】
| 〇 | 本工事は設計図書及び、以下の仕様による。
国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築工事標準仕様書～電気設備工事
編～（令和４年版）」
国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築改修工事標準仕様書～電気設備
工事編～（令和４年版）」
国土交通省大臣官房官庁営繕部設備・環境課監修「公共建築設備工事標準図～
電気設備工事編～（令和４年版）」
| 〇 | 学校を運用しながらの工事となるため、監督員及び施設管理者と工程調整、施工
調整を十分行うこと。また、生徒や教職員等の安全に十分注意を払うこと。
| 〇 | 照明器具の選定に際しては、現地調査及びJIS照度基準等を基に照度計算を行い
適切な器具選定をすること。なお屋内運動場のアリーナ部については、設計照度
500lxを確保するものとし、それ以外の部屋等は既存同等以上とする。
アリーナ部の高天井照明器具は、無線調光リモコン対応型とする。
| 〇 | 各ランプの色温度については、監督員と協議の上で決定すること。
| 〇 | 照明器具の取替に伴う天井材脱着、補修、点検口取付等は、必要に応じて
本工事で見込むものとする。
| 〇 | アリーナ部及びステージ部の高天井照明器具には、落下防止ワイヤーの取付を
行うこと。
| 〇 | 既存高天井器具用昇降装置の撤去を行うこと。(撤去範囲は監督員と協議する）
| 〇 | 既存照明スイッチにおいて、破損や劣化が著しいものについては、監督員と協議
の上で取替を行う。
| 〇 | 工事に伴い下記の書類を作成し、監督員へ提出すること。
・図面、数量調書、工事費内訳明細書等の資料
（上記は、営繕設備工事簡易発注方式特記仕様書に基づくもの）
・工事計画図書、現地調査報告書(器具PCB含有確認共)、協議書（工事打合簿）
・総合施工計画書・各種施工要領書（工種別施工計画書）
・照度計算書
・現場施工図（監督員の指示による)
・機器承諾図
・現地試験成績書（各種試験結果、照度測定（着手前・施工後））
・工事写真（施工段階写真等）
・竣工写真（着手前・施工後、また撮影方向等添付図面記載）
| 〇 | 「墜落防止用器具の安全な使用に関するガイドライン」に基づき、必要に
応じて、墜落防止用器具（フルハーネス型）の使用をすること。
| 〇 | 本工事は、営繕設備工事簡易発注方式による発注のため、工事に際しての
実施設計費（直接人件費相当）等を計上する。なお、図面作成については
監督員との協議による。
| 〇 | 疑義その他詳細については、施設管理者及び監督員との打ち合わせによる。
| 〇 | 参考数量（1.電灯設備）
・撤去工事
|  | 照明器具 | FL20W×1 露出 | 7 | 個
|  | 照明器具 | FL20W×2 埋込 | 4 | 個
|  | 照明器具 | FL40W×1 露出 | 25 | 個
|  | 照明器具 | FL40W×2 露出 | 91 | 個
|  | 照明器具 | FL40W×2 埋込 | 16 | 個
|  | 照明器具 | FL110W×2 露出 | 11 | 個
|  | 照明器具 | FCL30W×1 露出 | 1 | 個
|  | 照明器具 | FPL36W×2 埋込 | 15 | 個
|  | 照明器具 | HF250W×1 埋込 | 3 | 個
|  | 照明器具 | ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ | 1 | 個
|  | 照明器具 | ﾌﾞﾗｹｯﾄﾗｲﾄ | 2 | 個
|  | 照明器具 | ｽﾎﾟｯﾄﾗｲﾄ | 3 | 個
|  | 照明器具 | MF400W 直付 | 12 | 個
|  | 照明器具 | MF700W 直付 | 12 | 個